## Beräkning
2004-05-24 |  | IPX OCH CIREX EXPANSIONSSYSTEM
|  | ANLÄGGNINGSDATA |  |  | (Max effekt 2000 kW och 120 oC)
| 1 | Värmekälla |  | Oljepanna |  | kW |  |  |  |  | 0 |  | 50 | 100 | 2000
|  |  |  | Elpanna |  | kW | [5 empty] | 2.5 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Vedpanna |  | kW | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  | 1
|  |  |  | UC |  | kW | [9 empty] | 0
| 2 | Tot vatteninnehåll |  |  |  | liter
Om uppgift om vattenmängden saknas, anges följande effektuppgifter:
|  |  |  | Radiatorer |  | kW | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Ventilation | 0 | kW | [6 empty] | 15 |  |  | 6
[13 empty] | rad | vvx | vent | konv
|  | Kulvert | ansl | längd m |  | ansl | längd m |  |  |  |  | 0 | 50 | 40 | 30 | 20
|  |  | 25 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 36 | 28 | 21 | 15
|  |  | 32 |  |  | 65 | [5 empty] | 60 | 25 | 20 | 14 | 11
|  |  | 40 |  |  | 100 | [5 empty] | 70 | 19 | 15 | 11 | 8
[12 empty] | 80 | 15 | 12 | 8 | 6
|  | Om även effektuppgifter saknas uppskattas vattenmängden enligt följande | [9 empty] | 90 | 12 | 9 | 7 | 5
|  | Välj ett av alternativen nedan. Prioritera uppifrån. | [9 empty] | 100 | 10 | 8 | 6 | 4
|  | Tot bostadsyta m2 | [9 empty] | 120 | 9 | 7 | 5 | 3
Tot bostadsvol m3
|  | Antal lägenheter | [9 empty] | Kulvert |  |  |  |  | Tot bostadsyta m2
|  | Antal radiatorer | [9 empty] | Ansl | di mm | A dm2 | Vol lit |  | Tot bostadsvol m3
[12 empty] | 25 | 27.2 | 0.058107 | 0 |  | Antal lägenheter
|  | Beräknad/uppskattad total vattenvolym |  |  |  | 0 | liter |  |  |  |  | 32 | 35.9 | 0.10122 | 0 |  | Antal radiatorer
[12 empty] | 40 | 41.8 | 0.13723 | 0 |  |  |  | 0
| 3 | Max drifttemp oC |  | 80 |  | Ångsamlingskärl erfordras ej | [5 empty] | 50 | 53 | 0.22062 | 0
| 4 | Glykolhalt % |  |  |  | Om ångsamlingskärl ej erf, deleta ansl ovan | [5 empty] | 65 | 68.8 | 0.37176 | 0
[12 empty] | 100 | 105.3 | 0.87086 | 0
| 5 | Statisk höjd |  | 10 | m | [9 empty] | 0
| 6 | Max drifttryck |  | 2 | bar
| 7 | Cirex, högsta drifttryck |  | 15 | m
0.029
[13 empty] | 0 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
[12 empty] | 20 | 16.1111 | 20 | 0.0018 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.0146 | 0.02
[12 empty] | 30 | 6.5909 | 30 | 0.0044 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.019 | 0.025
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 40 | 3.6709 | 40 | 0.0079 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.032
|  | Cirex 1-fas=1, 3-fas=3 |  | 1 | [7 empty] | 50 | 2.3967 | 50 | 0.0121 | 0.015 | 0.0185 | 0.024 | 0.031 | 0.038
|  | Cirex enkel=1, dubbel=2 |  | 1 | [7 empty] | 60 | 1.6959 | 60 | 0.0171 | 0.02 | 0.0235 | 0.031 | 0.038 | 0.044
[12 empty] | 70 | 1.2719 | 70 | 0.0228 | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.045 | 0.052
|  | Vattenvol alt 1 |  | 0 | [7 empty] | 80 | 1 | 80 | 0.029 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.052 | 0.06
|  | Vattenvol alt 2 |  | 0 | [7 empty] | 90 | 0.8078 | 90 | 0.0359 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej
|  | Vattenvol alt 3 |  | 0 | [7 empty] | 100 | 0.66667 | 100 | 0.0435 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej
|  | Kulvert |  |  | 0 | [6 empty] | 110 | 0.56311 | 110 | 0.0515 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej
RESULTAT | [11 empty] | 120 | 0.48093 | 120 | 0.0603 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej
Tot vattenvolym |  | 0 | liter | [8 empty] | 130 | 0.40278 | 130 | 0.072 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej
Expansionsvolym |  | 0 | liter
Förtryck (IPX) |  | 100 | kPa | [9 empty] | 1
Tillåtet maxtryck |  | 1.8 | bar
Nyttoverkningsgrad |  | 28.5714 | % | [7 empty] | 4 | 4 |  | 4 | 10: 80; 30: 300
Erforderlig kärlvolym |  | 0 | liter | [8 empty] | 4 |  | 5 | 10: 6; 30: 8
[5 empty] | 0 | 4 |  | 0 | 200 |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 300
Lämpligt kärl |  | IPX | 4 | 4 | 4 | 8 |  | 200 | 300 |  |  | 4 | 8 | 4 | 0: 8; 20: 80; 40: 300
[5 empty] | 8 | 12 |  | 300 | 500 |  |  | 8 | 12 | 8 | 0: 80; 20: 80; 40: 300
[5 empty] | 12 | 18 |  | 500 | 800 |  |  | 12 | 18 |  | 0: 80; 20: 80; 40: 300
|  |  |  | 4 | 18 | 25 |  | 800 | 1000 |  |  | 18 | 25 |  | 0: 80; 20: 80; 40: 300
[5 empty] | 25 | 35 |  | 1000 | 1500 |  |  | 25 | 35 |  | 0: 80; 20: 80; 40: 300
[5 empty] | 35 | 50 |  | 1500 | 2000 |  |  | 35 | 50 |  | 0: 80; 20: 80; 40: 300
[5 empty] | 50 | 80 |  | 2000 | 2500 |  |  | 50 | 80 |  | 0: 80; 20: 80; 40: 300
[5 empty] | 80 | 105 |  | 2500 | 3000 |  |  | 80 | 105 | 80 | 105 | 80 | 105 |  | 300
[5 empty] | 105 | 150 |  | 3000 | 4000 |  |  | 105 | 150 | 105 | 150 | 105 | 150 |  | 300
[5 empty] | 150 | 200 |  | 4000 | 5000 |  |  | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 |  | 300
[5 empty] | 200 | 300 |  | 5000 | 6000 |  |  | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 |  | 300
[5 empty] | 300 | 500 |  | 6000 | Beräknas manuellt |  |  | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |  | 300
[5 empty] | 500 | 700 | [5 empty] | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 500
|  | CIREX | 200 |  | 700 | 900 | [5 empty] | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 |  | 500
[5 empty] | 900 | 2 x 500 | [5 empty] | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 700
[5 empty] | 1000 | 2 x 700 | [5 empty] | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 |  | 700
[5 empty] | 1400 | 2 x 900 | [5 empty] | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 900
[5 empty] | 1800 | Cirex | [5 empty] | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 |  | 900
[12 empty] | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 2 x 500
[12 empty] | 1000 |  | 1000 | 10: 1000; 30: 1000; 40: 2 x 700
| 0 | 0.0002 | 0.029 | [11 empty] | 30: 1400; 40: 2 x 900
| 1 | 0.00016 | [12 empty] | 30: 1800
| 2 | 0.00012
| 3 | 8e-05
| 4 | 4e-05
| 5 | 0
| 6 | 8e-05
| 7 | 0.00016
| 8 | 0.00024
| 9 | 0.00032
| 10 | 0.0004
| 11 | 0.00052
| 12 | 0.00064
| 13 | 0.00076
| 14 | 0.00088
| 15 | 0.001 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7
| 16 | 0.00116 |  |  | Säkerhetsventiler IDO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | går ej | går ej
| 17 | 0.00132 |  |  |  | ansl 25 | 300 | 380 | 420 | 500 | 550 | 600 | 660 | 700
| 18 | 0.00148 |  |  |  | ansl 32 | 420 | 500 | 590 | 660 | 720 | 800 | 870 | 920
| 19 | 0.00164 |  |  |  | ansl 40 | 600 | 700 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | 1230 | 1310
| 20 | 0.0018 |  |  |  | ansl 50 | 790 | 920 | 1090 | 1250 | 1380 | 1500 | 1640 | 1750
| 21 | 0.00204
| 22 | 0.00228 |  |  |  | 2 | 1: 2
| 23 | 0.00252 |  |  |  | 0 | 1: 20
| 24 | 0.00276 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 25 | 0.003 |  |  |  | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 26 | 0.00328 |  |  |  | 200 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 27 | 0.00356 |  |  |  | 250 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 28 | 0.00384 |  |  |  | 300 | 40 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 29 | 0.00412 |  |  |  | 350 | 40 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 30 | 0.0044 |  |  |  | 400 | 40 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 31 | 0.00474 |  |  |  | 450 | 40 | 40 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 32 | 0.00508 |  |  |  | 500 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 33 | 0.00542 |  |  |  | 550 | 50 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25
| 34 | 0.00576 |  |  |  | 600 | 50 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25
| 35 | 0.0061 |  |  |  | 650 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25
| 36 | 0.00646 |  |  |  | 700 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32
| 37 | 0.00682 |  |  |  | 750 | går ej | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32
| 38 | 0.00718 |  |  |  | 800 | går ej | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32
| 39 | 0.00754 |  |  |  | 850 | går ej | går ej | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32
| 40 | 0.0079 |  |  |  | 900 | går ej | går ej | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32
| 41 | 0.0083 |  |  |  | 950 | går ej | går ej | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 42 | 0.0087 |  |  |  | 1000 | går ej | går ej | går ej | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40
| 43 | 0.0091 |  |  |  | 1100 | går ej | går ej | går ej | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40
| 44 | 0.0095 |  |  |  | 1200 | går ej | går ej | går ej | går ej | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40
| 45 | 0.0099 |  |  |  | 1300 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | 50 | 50 | 50 | 50 | 40
| 46 | 0.01034 |  |  |  | 1400 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | 50 | 50 | 50 | 50
| 47 | 0.01078 |  |  |  | 1500 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | 50 | 50 | 50
| 48 | 0.01122 |  |  |  | 1600 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | 50 | 50
| 49 | 0.01166 |  |  |  | 1700 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | 50 | 50
| 50 | 0.0121 |  |  |  | 1800 | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | går ej | 50
| 51 | 0.01258
| 52 | 0.01306
| 53 | 0.01354
| 54 | 0.01402
| 55 | 0.0145 |  |  | UC
| 56 | 0.01502 |  |  | Armatursats typ |  | 1: Armatursats typ V
| 57 | 0.01554 |  |  | bestående av:
| 58 | 0.01606 |  |  | Samlingsrör ansl |  | 1: Samlingsrör ansl 20
| 59 | 0.01658
| 60 | 0.0171 |  |  | PC
| 61 | 0.01766 |  |  | Armatursats typ |  | 1: Armatursats typ V
| 62 | 0.01822 |  |  | bestående av:
| 63 | 0.01878 |  |  | Samlingsrör ansl |  | 1: Samlingsrör ansl 20
| 64 | 0.01934
| 65 | 0.0199 |  |  |  |  | 2: Armatursats typ 3
| 66 | 0.02048 |  |  | 4
| 67 | 0.02106 |  |  | 5535208 | 4 | 1: 5535208
| 68 | 0.02164 |  |  |  | 8 | 1: 5535216
| 69 | 0.02222 |  |  |  | 12 | 1: 5535224
| 70 | 0.0228 |  |  |  | 18 | 1: 5535232
| 71 | 0.0234 |  |  |  | 25 | 1: 5535240
| 72 | 0.024 |  |  |  | 35 | 1: 5535257
| 73 | 0.0246 |  |  |  | 50 | 1: 5535265
| 74 | 0.0252 |  |  |  | 80 | 1: 5535273
| 75 | 0.0258 |  |  |  | 105 | 1: 5535241
| 76 | 0.02644 |  |  |  | 150 | 1: 5535274
| 77 | 0.02708 |  |  |  | 200 | 1: 5535275
| 78 | 0.02772 |  |  |  | 250 | 1: 5535242
| 79 | 0.02836 |  |  |  | 300 | 1: 5535243
| 80 | 0.029 |  |  |  | 400 | 1: 5535244
| 81 | 0.02966 |  |  |  | 500 | 1: 5535245
| 82 | 0.03032 |  |  |  | 600 | 1: 5535246
| 83 | 0.03098 |  |  |  | 700 | 1: 5535247
| 84 | 0.03164 |  |  |  | 2 x 700 | 1: 5535278
| 85 | 0.0323 |  |  |  | 800 | 1: 5535248
| 86 | 0.03302 |  |  |  | 900 | 1: 5535279
| 87 | 0.03374 |  |  |  | 2 x 900 | 1: 5535279
| 88 | 0.03446 |  |  |  | 1000 | 1: 5535249
| 89 | 0.03518
| 90 | 0.0359 |  |  |  |  | 10: 5535377
| 91 | 0.03664 |  |  | 5535377 | V | 10: 1.5 | 5535369
| 92 | 0.03738 |  |  | 0 | 2 | 1: 5535370; 10: 2 | 5535377
| 93 | 0.03812 |  |  | 5535377 |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 2.5 | 5535378
| 94 | 0.03886 |  |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5535379
| 95 | 0.0396 |  |  | 5535377 |  | 5535320 | 5535370 | 5535371 | 5535372 | 5535373 |  |  |  |  | 3.5 | 5535380
| 96 | 0.04038 |  |  |  |  | 3: 4 | 5535381
| 97 | 0.04116 |  |  |  |  | 3: 5 | 5535382
| 98 | 0.04194 |  |  | 200 | slutet | 3: Tryckhållningmodul
| 99 | 0.04272 |  |  | 5524094 | 200 | 1: 5524094; 3: C-1-1-30; 4: 0; 5: C-1-1-30; 6: Manuell ber
| 100 | 0.0435 |  |  |  | 300 | 1: 5524095; 4: 25; 5: C-1-1-40; 6: Manuell ber
| 101 | 0.04428 |  |  |  | 500 | 1: 5524103; 4: 35; 5: C-1-1-50; 6: Manuell ber
| 102 | 0.04506 |  |  |  | 800 | 1: 5524111; 4: 45; 5: Manuell ber; 6: Manuell ber
| 103 | 0.04584 |  |  |  | 1000 | 1: 5524129; 3: C-1-3-30; 4: 0; 5: C-1-3-30; 6: C-2-3-30
| 104 | 0.04662 |  |  |  | 1500 | 1: 5524145; 4: 25; 5: C-1-3-40; 6: C-2-3-40
| 105 | 0.0474 |  |  |  | 2000 | 1: 5524152; 4: 35; 5: C-1-3-50; 6: C-2-3-50
| 106 | 0.04822 |  |  |  | 2500 | 1: 5524160; 4: 45; 5: Manuell ber; 6: Manuell ber
| 107 | 0.04904 |  |  |  | 3000 | 1: 5524178; 3: RSKnr
| 108 | 0.04986 |  |  |  | 4000 | 1: 5524186; 3: 5524112; 4: C-1-1-30; 5: 5524112
| 109 | 0.05068 |  |  |  | 5000 | 1: 5524194; 4: C-1-1-40; 5: 5524113
| 110 | 0.0515 |  |  | 200 | öppet | 4: C-1-1-50; 5: 5524114
| 111 | 0.05236 |  |  | 5524094 | 300 | 1: 5520218; 4: C-1-3-30; 5: 5524115
| 112 | 0.05322 |  |  |  | 500 | 1: 5520226; 4: C-1-3-40; 5: 5524116
| 113 | 0.05408 |  |  |  | 800 | 1: 5520234; 4: C-1-3-50; 5: 5524117
| 114 | 0.05494 |  |  |  | 1000 | 1: 5520242; 4: C-2-3-30; 5: 5524118
| 115 | 0.0558 |  |  |  | 1500 | 1: 5520267; 4: C-2-3-40; 5: 5524119
| 116 | 0.0567 |  |  |  | 2000 | 1: 5520283; 4: C-2-3-50; 5: 5524120
| 117 | 0.0576 |  |  |  | 2500 | 1: 5520291
| 118 | 0.0585 |  |  |  | 3000 | 1: 5520309
| 119 | 0.0594 |  |  |  | 4000 | 1: 5520317
| 120 | 0.0603 |  |  |  | 5000 | 1: 5520325
Tillbehör
[5 empty] | Väggfäste | 5535281 | 4 | 5535281 | Signtrmät | 5535314 | 1.5 | 5535314
[7 empty] | 8 | 5535281 |  |  | 2 | 5535314
[7 empty] | 12 | 5535281 |  |  | 2.5 | 5535314
[7 empty] | 18 | 5535281 |  |  | 3 | 5535314
[7 empty] | 25 | 5535281 |  |  | 3.5 | 5535315
[7 empty] | 35 | 5535289 |  |  | 4 | 5535315
[7 empty] | 50 | 5535289 |  |  | 4.5 | 5535315
[7 empty] | 80 |  |  |  | 5 | 5535316
[7 empty] | 150 |  |  |  | 6 | 5535316
[7 empty] | 200 |  |  |  | 7 | 5535316
[7 empty] | 300 |  |  |  | 8 | 5535317
500
700
900
2 x 500
2 x 700
2 x 900

## IPX UC (hidden)
Datum | 2003-02-18
IPX SLUTNA EXPANSIONSSYSTEM
För undercentraler och kylsystem
Anläggning:
Kod | Pos |  |  | Text |  |  | Mängd | Enhet
PLC.41 |  | IPX slutna expansionssystem från
Beulco Armatur AB bestående av:
|  | Expansionskärl rymd |  | 4 | liter |  | 1 | st
|  |  | Förtryck | 1 | bar
[5 empty] | RSKnr | 5535208
|  | Armatursats typ V |  |  | RSKnr | 5535377 | 1 | st
bestående av:
Samlingsrör ansl 20
|  | Säkerhetsventil ansl 20 |  |  | 2 | bar
Tryckmätare
Avluftningsventil
Tillbehör
|  | Väggfäste |  |  | RSKnr | 5535281
|  | Kontrollmanventil |  |  | RSKnr | 5535287
|  | Signaltryckmätare |  |  | RSKnr | 5535314
|  | Mätventil |  |  | RSKnr | 5535321
|  | Avtappningsdon |  |  | RSKnr | 5535322
Dimensionerande underlag
|  |  | Effekt | 0 | kW
|  |  | Vattenvol | 0 | liter
|  |  | Temp | 80 | oC
|  |  | Stat höjd | 10 | m
|  |  | Max drifttr | 2 | bar
|  |  | Glykolhalt | 0 | %
|  |  | Expvol | 0 | liter
|  |  | Erf kärlvol | 0 | liter

## IPX PC max 50 kW (hidden)
Datum | 2003-02-18
IPX SLUTNA EXPANSIONSSYSTEM
För pannsystem, max effekt 50 kW, max 2,5 bar, max 120 oC
Anläggning:
Kod | Pos |  |  | Text |  |  | Mängd | Enhet
PLC.41 |  | IPX slutna expansionssystem från
Beulco Armatur AB bestående av:
|  | Expansionskärl rymd |  |  | liter |  | 1 | st
|  |  | Förtryck | 1 | bar
[7 empty] | 1 | st
bestående av:
|  | Säkerhetsventil ansl 25 |  |  | 2 | bar
Tryckmätare
Avluftningsventil
Tillbehör
|  | Väggfäste |  |  | RSKnr | 5535281
|  | Kontrollmanventil |  |  | RSKnr | 5535287
|  | Signaltryckmätare |  |  | RSKnr | 5535314
|  | Mätventil |  |  | RSKnr | 5535321
|  | Avtappningsdon |  |  | RSKnr | 5535322
Dimensionerande underlag
|  |  | Effekt | 0 | kW
|  |  | Vattenvol | 0 | liter
|  |  | Temp | 80 | oC
|  |  | Stat höjd | 10 | m
|  |  | Max drifttr | 2 | bar
|  |  | Glykolhalt | 0 | %
|  |  | Expvol | 0 | liter
|  |  | Erf kärlvol | 0 | liter

## IPX PC max 100 kW (hidden)
Datum | 2003-02-18
IPX SLUTNA EXPANSIONSSYSTEM
För pannsystem, max effekt 100 kW, max 2,5 bar, max 120 oC
Anläggning:
Kod | Pos |  |  | Text |  |  | Mängd | Enhet
PLC.41 |  | IPX slutna expansionssystem från
Beulco Armatur AB bestående av:
|  | Expansionskärl rymd |  |  | liter |  | 1 | st
|  |  | Förtryck | 1 | bar
Säkerhetsutrustning bestående av:
|  | (Ångsamlingskärl erfordras ej) | [5 empty] | st
|  | Säkerhetsventil ansl |  |  | 2 | bar | 1 | st
(Säkerhetsmodul Secure erf ej)
(Till pannor som tål 0-flöde krävs ej flödesvakt)
|  | Tryckmätare och avluftningsventil |  |  |  |  | 1 | st
Tillbehör
|  | Väggfäste |  |  | RSKnr | 5535281
|  | Kontrollmanventil |  |  | RSKnr | 5535287
|  | Signaltryckmätare |  |  | RSKnr | 5535314
|  | Mätventil |  |  | RSKnr | 5535321
|  | Avtappningsdon |  |  | RSKnr | 5535322
Dimensionerande underlag
|  |  | Effekt | 0 | kW
|  |  | Vattenvol | 0 | liter
|  |  | Temp | 80 | oC
|  |  | Stat höjd | 10 | m
|  |  | Max drifttr | 2 | bar
|  |  | Glykolhalt | 0 | %
|  |  | Expvol | 0 | liter
|  |  | Erf kärlvol | 0 | liter

## IPX PC max 2000 kW (hidden)
Datum | 2003-02-18
IPX SLUTNA EXPANSIONSSYSTEM
För pannsystem, max effekt 2000 kW, max 120 oC
Anläggning:
Kod | Pos |  |  | Text |  |  | Mängd | Enhet
PLC.41 |  | IPX slutna expansionssystem från
Beulco Armatur AB bestående av:
|  | Expansionskärl rymd |  |  | liter |  | 1 | st
|  |  | Förtryck | 1 | bar
Säkerhetsutrustning bestående av:
|  | (Ångsamlingskärl erfordras ej) | [5 empty] | st
|  | Säkerhetsventiler ansl |  |  | 2 | bar | 2 | st
(Säkerhetsmodul Secure erf ej)
(Till pannor som tål 0-flöde krävs ej flödesvakt)
|  | Tryckmätare och avluftningsventil |  |  |  |  | 1 | st
Avspänningskärl i vissa fall
(kontakta Beulco Armatur för dimensionering)
Tillbehör
|  | Väggfäste |  |  | RSKnr | 5535281
|  | Kontrollmanventil |  |  | RSKnr | 5535287
|  | Signaltryckmätare |  |  | RSKnr | 5535314
|  | Mätventil |  |  | RSKnr | 5535321
|  | Avtappningsdon |  |  | RSKnr | 5535322
Dimensionerande underlag
|  |  | Effekt | 0 | kW
|  |  | Vattenvol | 0 | liter
|  |  | Temp | 80 | oC
|  |  | Stat höjd | 10 | m
|  |  | Max drifttr | 2 | bar
|  |  | Glykolhalt | 0 | %
|  |  | Expvol | 0 | liter
|  |  | Erf kärlvol | 0 | liter

## Cirex UC (hidden)
Datum | 2002-08-23
CIREX SLUTNA EXPANSIONSSYSTEM
För undercentraler och kylsystem
|  | Anläggning: | Panncentral Arvidsjaur
Kod | Pos |  |  | Text |  |  | Mängd | Enhet
PLC.122 |  | CIREX slutna expansionssystem från
Beulco Armatur AB bestående av:
|  | Öppet expansionskärl rymd |  |  | 200 | liter | 1 | st
[5 empty] | RSKnr | 5524094
komplett utrustad med:
Trycklöst membran
Bräddavlopp
Erforderliga anslutningar
|  | Tryckhållningsmodul |  | modell | C-1-1-30 |  | 1 | st
|  | enkelpumputförande |  |  | RSKnr | 5524112
|  | för ett högsta tryck av |  | 15 | m vp
|  | Spänning | 1-fas 240 V
Medleveras omonterat:
|  | Säkerhetsventil ansl 25 |  | 2 | bar |  | 1 | st
Dimensionerande underlag
|  |  | Effekt | 0 | kW
|  |  | Vattenvol | 0 | liter
|  |  | Temp | 80 | oC
|  |  | Stat höjd | 10 | m
|  |  | Max drifttr | 2 | bar
|  |  | Expvol | 0 | liter

## Cirex PC (hidden)
Datum | 2002-08-07
CIREX SLUTNA EXPANSIONSSYSTEM
För pannsystem, max effekt 2000 kW, max 120 oC
Anläggning:
Kod | Pos |  |  | Text |  |  | Mängd | Enhet
PLC.122 |  | CIREX slutna expansionssystem från
Beulco Armatur AB bestående av:
|  | Öppet expansionskärl rymd |  |  |  | liter | 1 | st
[5 empty] | RSKnr | 5524094
komplett utrustad med:
Trycklöst membran
Bräddavlopp
Erforderliga anslutningar
|  | Tryckhållningsmodul |  | modell | C-1-1-30 |  | 1 | st
|  | enkelpumputförande |  |  | RSKnr | 5524112
|  | för ett högsta tryck av |  | 15 | m vp
|  | Spänning | 1-fas 240 V
Tillbehör:
Aut vattenpåfyllning
|  | Signaltryckmätare |  |  | RSKnr | 5535314
Säkerhetsutrustning bestående av:
|  | Ångsamlingsrör ansl |  |  |  |  | 1 | st
|  | Säkerhetsventiler ansl |  |  | 2 | bar | 2 | st
|  | Säkerhetsmodul Secure |  |  |  |  | 1 | st
(Till el-pannor krävs ej inkoppling av nivå- och
tryckvakt, och till pannor som tål 0-flöde
krävs ej flödesvakt.)
Avspänningskärl i vissa fall
(kontakta Beulco Armatur för dimensionering)
Dimensionerande underlag
|  |  | Effekt | 0 | kW
|  |  | Vattenvol | 0 | liter
|  |  | Temp | 80 | oC
|  |  | Stat höjd | 10 | m
|  |  | Max drifttr | 2 | bar
|  |  | Expvol | 0 | liter

## IPX
Datum | 2004-05-24
IPX SLUTNA EXPANSIONSSYSTEM
För undercentraler och kylsystem
Anläggning:
Kod | Pos |  |  | Text |  |  | Mängd | Enhet
PLC.41 |  | IPX slutna expansionssystem från
Beulco Armatur AB bestående av:
|  | Expansionskärl rymd |  | 4 | liter |  | 1 | st
|  |  | Förtryck | 1 | bar | RSKnr
5535208
|  | Armatursats typ V |  |  |  | 5535377 | 1 | st
bestående av:
Samlingsrör ansl 20
|  | Säkerhetsventil ansl 20 |  |  | 2 | bar
Tryckmätare
Avluftningsventil
Tillbehör
|  | Väggfäste |  |  | RSKnr | 5535281 |  | st
|  | Kontrollmanventil |  |  | RSKnr | 5535287 |  | st
|  | Signaltryckmätare |  |  | RSKnr | 5535314 |  | st
|  | Mätventil |  |  | RSKnr | 5535321 |  | st
|  | Avtappningsdon |  |  | RSKnr | 5535322 |  | st
Dimensionerande underlag
|  |  | Effekt | 0 | kW
|  |  | Vattenvol | 0 | liter
|  |  | Temp | 80 | oC
|  |  | Stat höjd | 10 | m
|  |  | Max drifttr | 2 | bar
|  |  | Glykolhalt | 0 | %
|  |  | Expvol | 0 | liter
|  |  | Erf kärlvol | 0 | liter

## Cirex slutet (hidden)
Datum | 2004-05-24
CIREX SLUTNA EXPANSIONSSYSTEM
För undercentraler och kylsystem
Anläggning:
Kod | Pos |  |  | Text |  |  | Mängd | Enhet
PLC.122 |  | CIREX slutna expansionssystem från
Beulco Armatur AB bestående av:
|  | Öppet expansionskärl rymd |  |  | 200 | liter | 1 | st
[5 empty] | RSKnr | 5524094
komplett utrustad med:
Trycklöst membran
Bräddavlopp
Erforderliga anslutningar
|  | Tryckhållningsmodul |  | modell | C-1-1-30 |  | 1 | st
|  | enkelpumputförande |  |  | RSKnr | 5524112
|  | för ett högsta tryck av |  | 15 | m vp
|  | Spänning | 1-fas 240 V
Medleveras omonterat:
Säkerhetsventil ansl 25
Dimensionerande underlag
|  |  | Effekt | 0 | kW
|  |  | Vattenvol | 0 | liter
|  |  | Temp | 80 | oC
|  |  | Stat höjd | 10 | m
|  |  | Max drifttr | 2 | bar
|  |  | Expvol | 0 | liter

## Cirex öppet (hidden)
Datum | 2004-05-24
CIREX ÖPPNA EXPANSIONSSYSTEM
För pannsystem
Anläggning:
Kod | Pos |  |  | Text |  |  | Mängd | Enhet
PLC.122 |  | CIREX öppna expansionssystem från | [6 empty] | Panneffekt | 0 | kW
|  | Beulco Armatur AB bestående av: | [6 empty] | Max övertryck | 2 | bar
|  | Öppet expansionskärl rymd |  |  | 200 | liter | 1 | st |  | 1097.54
[5 empty] | RSKnr | 5524094
|  | komplett utrustad med: | [6 empty] | Säkerhetsledn | 12 | m
|  | Trycklöst membran | [6 empty] | Trevägsventil | 1 | st
|  | Bräddavlopp | [6 empty] | 90o-böjar | 5 | st
|  | Erforderliga anslutningar | [6 empty] | Koeff tot | 9
|  | Tryckhållningsmodul |  | modell | C-1-1-30 |  | 1 | st | Säkerhetsledningens dim |  | 50
|  | enkelpumputförande |  |  | RSKnr | 5524112 |  |  | d mm |  |  |  |  | koeff tot
|  | för ett högsta tryck av |  | 15 | m vp |  |  |  | 50 | 54.5 |  | 913.8475 | 50 | 13.4037
|  | Spänning | 1-fas 240 V | [5 empty] | 65 | 70.3 |  | 1578.757 | 65 | 12.4139
[9 empty] | 80 | 82.5 |  | 2218.9511 | 80 | 11.9091 | 2175.4626 | 80
[9 empty] | 100 | 107.1 |  | 3846.864 | 100 | 11.2409 | 3666.255 | 100
[9 empty] | 125 | 131.7 |  | 5926.1803 | 125 | 10.8223 | 5543.8986 | 125
|  | Tillbehör: | [6 empty] | 150 | 159.3 |  | 8797.0206 | 150 | 10.5066 | 8111.0165 | 150
|  | Aut vattenpåfyllning | [6 empty] | 200 | 206.8 |  | 15070.6563 | 200 | 10.1605 | 13669.2536 | 200
|  | Signaltryckmätare |  |  | RSKnr | 5535314 |  |  | 250 | 260.4 |  | 24175.5304 | 250 | 9.9217 | 21673.3324 | 250
[9 empty] | 300 | 309.7 |  | 34446.6334 | 300 | 9.7749 | 30656.7521 | 300
[13 empty] | 50 |  |  | 80
80
|  |  | Dimensionerande underlag | [9 empty] | 50
|  |  | Effekt | 0 | kW
|  |  | Vattenvol | 0 | liter
|  |  | Temp | 80 | oC
|  |  | Stat höjd | 10 | m
|  |  | Max drifttr | 2 | bar
|  |  | Expvol | 0 | liter
Dimensionering av säkerhetsledning
|  | Säkerhetsledn tot längd |  | 12 | meter
|  | 90o-böjar antal |  | 5 | st
|  | Säkerhetsledn dim DN |  | 50

## Avsp-kärl (hidden)
2004-04-06
Säkerhetventilernas avblåsningskapacitet |  |  |  |  | 1200 | kW |  | kg/h | (ej obl uppgift)
Säkerhetventilernas öppningstryck |  |  |  |  | 4 | bar
Antal böjar utloppsrör |  |  |  |  | 4 | st
Total längd utloppsrör |  |  |  |  | 5 | meter
[5 empty] | 2 | 0.019
|  | 2 | 13.8 |  | 7 | 0.019417
|  | 3 | 11.3 |  | 9 | 0.025455
|  | 4 | 9.7 |  | 11 | 0.029167
|  | 5 | 8.6 |  | 13 | 0.032558
|  | 6 | 7.7 |  | 15 | 0.035
|  | 7 | 7 |  | 17 | 0.037838
|  | 8 | 6.4
|  | 9 | 6
|  | 10 | 5.6
| qmv/qmå | 9.7 |  |  | 0.019
| Hetvattenflöde |  | 11.64 | kg/s
| Volym |  | 0.22116 | m3
Här följer uträkning av hast i ångrör som ger olika alt på vattenlåsets höjd och
därmed olika L/D. Man får välja lämpligt alt.
Ångdim
| Vol m3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700
0.05
0.1
0.2
| 0.4 |  |  | 106 | 67 | 47 | 27
| 0.6 |  |  |  | 102 | 71 | 40 | 26
| 0.8 |  |  |  |  | 95 | 53 | 34 | 24
| 1 |  |  |  |  | 118 | 67 | 42 | 29 | 22
|  | 0 | 0 | 106 | 67 | 47 | 27 | 26 | 24 | 22
| L/D | 225 | 208.3333 | 200 | 195 | 191.6667 | 187.5 | 185 | 183.3333 | 182.1429
|  | 55 | 23
|  | 500 | 250
|  | 400 | 200
|  | 107 | 46 | 26
|  |  | 500 | 500
|  |  | 400 | 400
|  |  | 300 | 300
250
200
|  |  | 95 | 53 | 35 | 24
|  |  |  | 500 | 500 | 500
|  |  |  | 400 | 400 | 400
[5 empty] | 300 | 300
[5 empty] | 250 | 250
[5 empty] | 200 | 200
|  |  |  | 106 | 67 | 47 | 27
[6 empty] | 500 | 500
[6 empty] | 400 | 400
[6 empty] | 300 | 300
[6 empty] | 250 | 250
200
|  |  |  | 0 | 0 | 250 | 200
[5 empty] | 102 | 71 | 40 | 26
[7 empty] | 500 | 500
[7 empty] | 400 | 400
[7 empty] | 300 | 300
[7 empty] | 250 | 250
[7 empty] | 200 | 200
200
[6 empty] | 95 | 53 | 34 | 24
[7 empty] | 500 | 500 | 500
[7 empty] | 400 | 400 | 400
[7 empty] | 300 | 300 | 300
[8 empty] | 250 | 250
[8 empty] | 200 | 200
200
[6 empty] | 118 | 67 | 42 | 29 | 22
[7 empty] | 500 | 500 | 500 | 500
[8 empty] | 400 | 400 | 400
[8 empty] | 300 | 300 | 300
[8 empty] | 250 | 250 | 250
[8 empty] | 200 | 200 | 200
200
| Vol liter | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700
| 400 |  |  |  |  | 250 | 200
| 600 | [6 empty] | 200
| 800 | [7 empty] | 200
| 1000 | [8 empty] | 200
| 400 |  |  |  |  | 250 | 200
600
800
1000
Volym | 400 | liter
Imrör dim |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 0 | 0 | 0
Vattenlåsets höjd mm | [5 empty] | 250 | 200
[6 empty] | 0.11821 | 0.11821
[6 empty] | 125 | 125
Vattenlåsets dim | [5 empty] | 125 | 125